### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

# B- 03.03.03

Roboty Budowlane w zakresie kanałów ściekowych. Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

MONTOWANIE ZBIORNIKÓW

III. 	OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW PROJEKTU OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

3.0.0.	ZBIORNIKI WRAZ Z OSPRZĘTEM.

3.1.0.	Dane podstawowe.

3.1.1.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące

wykonania i odbioru wszystkich robót związanych z realizacją projektu pod nazwą:

Budowa 85 sztuk oczyszczalni przydomowych na terenie gminy Wielgie

3.1.2.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy

wykonaniu 	przydomowych oczyszczalni cieków i obejmują:

- Osadnik gnilny przeznaczony do wstępnego podczyszczania ścieków. Marki SOTRALENTZ lub równoważne

- Studzienki Rewizyjne

- Kanały grawitacyjne

- Przepompownie ścieków

Uwaga:

Roboty ziemne związane z wykonaniem prac ujęto w „Roboty ziemne”.

3.1.3.	Określenia podstawowe.

Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne

z obowiązującymi odpowiednimi normami, a w szczególności PN-87/B-01070,

PN-92/B-10729 i „Wymagania ogólne”.

DZ – średnica zewnętrzna rur lub studni;

DN– średnica nominalna rury lub studni.

3.2.0.	Wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz

za zgodność z kontraktem i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymagania ogólne”.

3.3.0.	Materiały.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu kolektorów kanalizacji według

zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej są:

3.3.1.	Rury kanalizacyjne WAVIN POLSKA lub odpowiedniki

- kształtki kanalizacji zewnętrznej WAVIN POLSKA lub odpowiedniki (kolana, złączki, nasuwki) wg wymogów jak dla rur;

Rury muszą być cechowane bezpośrednio na wyrobach w odstępach nie większych niż 2 m. Cechowanie powinno zawierać:

- nazwę lub znak producenta;

- symbol surowca;

- wymiar: średnica x grubość ścianki, seria S;

- sztywność obwodowa (dla rur);

- informacje identyfikujące produkcję (nr linii produkcyjnej, data);

- numer aprobaty technicznej.

Wymiary rur określone są nominalną średnicą zewnętrzną, maksymalną                  i minimalną grubością ścianki oraz tolerancjami obu wymiarów, owalnością średnicy zewnętrznej. Dopuszczalna owalność rur nie powinna przekraczać 0,024 DN .

3.3.2.	Osadnik gnilny przeznaczony do wstępnego podczyszczania ścieków. Marki SOTRALENTZ lub odpowiedniki

3.4.0.	Sprzęt.

- Żuraw budowlany samochodowy;

- Samochód dostawczy;

- Zestawy do odwadniania wykopów.

3.5.0.	Transport.

3.5.1.	Rury PP i PE WAVIN lub odpowiedniki należy przewodzić w pozycji poziomej

i zabezpieczyć przed przesuwaniem przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kołowym. Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką umożliwiającą zaciskanie

się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów.

3.5.2.	Zbiorniki – transport powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Podnoszenie i opuszczanie zbiorników należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin rozmieszczonych równomiernie na obwodzie

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane  w ruchu drogowym.

Transport powinien zapewniać:

- stabilność pozycji załadowanych materiałów;

- zabezpieczenia zbiorników przed ich uszkodzeniem;

- kontrolę załadunku i wyładunku.

3.6.0.	Wykonanie robót.

3.6.1. Wymagania dotyczące robót.

3.6.1.1. Rurociągi

Rury układać na przygotowanym podłożu z materiałów sypkich grubości 20 cm

w temperaturze powietrza 0-30ºC. Przed rozpoczęciem montażu rur należy wykonać wstępne    rozmieszczenie  rur  w  wykopie.  Montaż   należy   wykonywać  zgodnie

z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej niższej do wyższej.

Bose końce rur należy wciskać w kielich po uprzednim posmarowaniu środkiem ułatwiającym poślizg. Przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego złącza, każda ostatnia rur, do kielicha której wciskany będzie bosy koniec rury, powinna być uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki.

W przypadku przekrycia rury mniejszego od 1,0 m na obszarze poza jezdnią, rurociąg należy ocieplić warstwą żużla grubości 0,3 m.

Przed zasypaniem należy wykonać próbę szczelności rurociągu. Trasę rurociągu należy oznaczyć układając taśmę sygnalizacyjną z wkładką stalową.

3.7.0.	Kontrola jakości robót.

Ogólne zasady robót podano w „Wymagania ogólne”.

3.7.1. Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów oraz zbiorników.

Badanie to następuje poprzez porównanie materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i  odpowiednich norm materiałowych.

3.7.2. Kontrola jakości wykonanych robót odbywać się będzie zgodnie

z PN-92/B-10735. PN-80/C-89205, Pn-B-107229/1999 oraz zgodności wykonania       z projektem.

3.8.0.	Obmiar robót.

Jednostka obmiaru wykonanej kanalizacji uwzględniona elementy składowe robót obmierzone wg poniższych jednostek:

- m – rurociąg;

- szt. – studnie , studzienki, zbiorniki;

Ogólne zasady obmiaru robót podane są w „Wymagania ogólne”.

3.9.0.	Odbiór robót.

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne”.

Odbiór robót należy dokonać zgodnie z PN – 92/B-10735.

Odbiór ostateczny powinien być dokonany po rocznej eksploatacji rurociągów.

3.10.0. Podstawa płatności.

Płatności będą dokonywane zgodnie z dokumentacja projektową i obmiarem robót.

Ogólne zasady płatności podano w „Wymagania ogólne”.

Cena jednostki obmiarowej.

3.10.1. Rurociągi oraz przyłącza.

Cena wykonania 1 m rurociągu lub przyłącza obejmuje:

- dostarczenie materiałów;

- montaż rur oraz kształtek;

- ewentualne ocieplenie rurociągu żużlem;

- włączenie rurociągu do studni;

- wykonanie próby szczelności;

3.10.2. Studnie i zbiorniki.

Cena wykonania 1 szt. obejmuje:

- dostarczenie materiałów;

- montaż kompletnej studni wraz z jej zainstalowaniem;

- montaż kompletnego zbiornika wraz z jej zainstalowaniem;

3.11.0. Przepisy związane.

PN-87/B-011070	Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

PN-92/B-10735	Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729	Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

DIN 4052 	Studnie prefabrykowane betonowe.

BN-86/8971-08	Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

PN-87/H-74051/02	Włazy kanałowe klasy B,C, D (włazy typu ciężkiego)

Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów z PCV.